报告编号： TN-03-YY2023-0004

报告编号：(TN-03-YY2023-0004)  号

# 检  测  报  告

设备名称： 绝缘油

委托单位：  山东华隆能源科技有限公司

检测类别： 委 托 检 测

山东拓能核电检测有限公司

| 报告编号： TN-03-YY2023-0004 BG-03-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘油检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  | 山东华隆能源科技有限公司 |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 华能山盐150MW光伏发电项目2#主变 |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 电压等级 |  |  | 220kV |  |  |  |  |  | 油量 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 取样日期 |  |  | 2023年02月20日 |  |  |  |  |  | 取样人员 |  |  |  |  | 邹涛 |  |  |  |
| 试验日期 |  |  | 2023年02月20日 |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |  | 2023年02月20日 |  |  |  |
| 2.检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.击穿电压测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压次数 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 平均值 |
| 耐压值(kV) | 42.87 |  |  |  | 48.95 |  | 62.64 |  | 76.28 |  | 78.51 |  |  | 68.62 |  |  | 62.97 |
| 检测环境 |  |  |  | 环境温度：21 ℃,湿度：54 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测设备 |  |  |  | 绝缘油介电强度测定仪No.12009075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  | 2023年02月20日 |  |  |  |
| 4.介质损耗因数及体积电阻率测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质损耗因数 |  |  |  | tgδ(%) |  |  |  |  | 体积电阻率 |  |  |  |  | (90℃)(Ω·m) |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.64×10¹² |  |  |  |
| 检测环境 |  |  |  | 环境温度：21 ℃ ,湿度：54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测设备 |  |  |  | 绝缘油介质损耗及电阻率测试仪No.00397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  | 2023年02月20日 |  |  |  |
| 5.油中溶解气体试验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体种类 |  | 实测结果 |  |  |  | 标准要求 |  |  | 气体种类 |  |  | 实测结果 |  |  |  | 标准要求 |  |
| H₂ (μL/L) |  | 0.00 |  |  |  | ≤10 |  |  | C₂H₂(μL/L) |  |  | 0.00 |  |  |  | ≤0.1 |  |
| CH₄ (uL/L) |  | 0.21 |  |  |  | / |  |  | CO(μL/L) |  |  | 2.73 |  |  |  | / |  |
| C₂H₄(μL/L) |  | 0.00 |  |  |  | / |  |  | CO₂ (μL/L) |  |  | 83.48 |  |  |  | / |  |
| C₂H₈ (μL/L) |  | 0.00 |  |  |  | / |  |  | 总烃 |  |  | 0.21 |  |  |  | ≤20 |  |
| 检测环境 |  | 环境温度：21 ℃ ,湿度：54 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测设备 |  | 变压器油分析气相色谱仪(B型)No.33451220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  | 2023年02月20日 |  |  |  |
| 6.油试验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目 |  | 实测结果 |  |  |  | 标准要求 |  |  | 分析项目 |  |  |  | 实测结果 |  |  | 标准要求 |  |
| 水溶性酸(pH) |  | 6.8 |  |  |  | >5.4 |  |  | 酸值(mgKOH/g) |  |  |  | 0.010 |  |  | <0.03 |  |
| 闭口闪点(90℃) |  | 151.1 |  |  |  | ≥135 |  |  | 界面张力(25℃)mN/m |  |  |  | 55 |  |  | ≥40 |  |
| 水分(mg/L) |  | 4.3 |  |  |  | ≤15 |  |  | 油中含气量(%) |  |  |  | / |  |  | / |  |
| 检测环境 |  | 环境温度：21 ℃,湿度：54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测设备 |  | 水溶性酸测定仪No.2106102;石油产品酸值全自动测定仪No.01071;闭口闪点自动分析仪 No,2111885:自动张力测定仪No.2006324;微量水分全自动测定仪No.00992;变压器油分析气相色 谱仪(B型)No.33451220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  | 2023年02月20日 |  |  |  |  |
| 7.检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  | 所检项目符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位(章): 批准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  | 检测： |  |  |